Załącznik nr 1

Zakres prac należący do obowiązków konserwatora urządzeń i instalacji

wentylacji i klimatyzacji

  - Branża elektryczna:

    - Czyszczenie aparatów elektrycznych w szafach sterujących.

    - Kontrola połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i aparatów elektrycznych 
w szafach sterujących.

    - Kontrola funkcjonowania kaset sterowniczych.

    - Kontrola działania: siłowników przepustnic, połączeń elektrycznych w presostatach, regulatorów wydajności wentylatorów, regulatorów nagrzewnic.

    - Kontrola połączeń elektrycznych w regulatorach.

    - Kontrola obciążeń prądowych silników, pomp i wentylatorów (też czynności pomiarowe).

  - Branża hydrauliczna:

- Płukanie rurociągów oraz czyszczenie filtrów siatkowych i wymiana uszczelek filtrów 
w instalacjach wody lodowej.

- Kontrola działania pomp instalacji wody lodowej i instalacji ciepła technologicznego.

- Uzupełnianie wody w syfonach odprowadzania skroplin.

- Kontrola działania zaworów odcinających w instalacjach wody lodowej.

- Usuwanie wody z urządzeń i instalacji (sezonowo).

- Napełnianie – nawadnianie instalacji (sezonowo).

- Osuszenie urządzeń oraz instalacji z zalegającej wody przed zimą.

  - Branża technologiczna

- Kontrola działania zaworów regulacyjnych w instalacjach wody lodowej i ciepła technologicznego.

- Kontrola działania i regulacja presostatów.

- Kontrola działania czujników antyzamrożeniowych.

- Uzupełnianie płynu we wskaźnikach zanieczyszczenia filtrów.

- Czyszczenie i mycie komór oraz wymiana filtrów powietrza.

- Kontrola działania przepustnic automatycznych i regulacyjnych.

- Czyszczenie wirników wentylatorów.

- Kontrola mechanicznego działania klap dymowych.

- Kontrola napięcia pasków klinowych w centralach.

- Czyszczenie i mycie anemostatów.

- Symulacja działania instalacji w przypadku zapchania filtrów.

- Jak wyżej lecz w przypadku zerwania pasków klinowych.

- Wymiana wkładów filtracyjnych.

  - Urządzenia

Al. Jana Pawła II nr 13

Wentylacja bytowa:

- Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wysoki budynek:

- wentylator wywiewny 2-stopniowy ,,Wolt”

- centralka sterująca MR p-6 BUS ,,Kieback&Peter” – 1 szt.

- rozdzielnica elektryczna ,,Kieback&Peter” – 1 szt.

- anemostaty wywiewne – 207 szt.

- system kanałów ceramicznych i blaszanych

- Wentylacja wywiewna sanitariatów:

- wentylator wywiewny ,,Wolt”

- termostatyczne nawiewniki z kasetą filtracyjną – 18 szt.

- regulator obrotów ,,ZIEHL-ABEGG” – 1 szt.

- system kanałów blaszanych

- Wentylacja nawiewno-wywiewna:

Piwnica, parter, piętra 1-5 (niski budynek), garaż, stacja trafo, rozdzielnia nn,

- wentylator wywiewny ,,Wolt” – 6 szt.

- wentylator nawiewny – 4 szt.

- nagrzewnica elektryczna powietrza – 3 szt.

- filtry siatkowe czerpni – 3 szt.

- moduły filtrów kieszeniowych – 4 szt.

- centralka sterująca MR p-6 BUS ,,Kieback&Peter” – 1 szt.

- regulator nagrzewnicy ,,REGIN’’ – 3 szt.

- regulator obrotów ,,ZIEHL-ABEGG’’ – 3 szt.

- rozdzielnica elektryczna ,,Kieback&Peter” – 1 szt.

- rozdzielnica elektryczna – 2 szt.

- Wentylacja nawiewno – nawiewna w bufecie:

- wentylator nawiewny – 1 szt.

- wentylator wywiewny – 1 szt.

- nagrzewnica elektryczna – 1 szt.

- moduł filtracyjny – 1 szt.

- regulator obrotów ,,ZIEHL-ABEGG” – 1 szt.

- regulator nagrzewnicy ,REGIN”

- Instalacja wentylacyjna parter, I p. IX i X p:

- centrala klimatyzacyjna ,,Wolt” – 2 szt.

- agregaty wody lodowej – 2 szt.

- centrala sterująca MRP-6 BUS ,,Kieback&Peter” – 2 szt,

Klimatyzacja bytowa:

Jednostki wewnętrzne Samsung w pomieszczeniach biurowych na 11 kondygnacjach budynku – 206 szt.

Jednostki zewnętrzne Samsung – 10 szt.

ul. Sienna 63

Agregat wody lodowej ze zdalnym skraplaczem freonowym Lenox,

NW 1 - Centrala wentylacyjna z sekcja filtracji EU5 na nawiewie i EU4 na wywiewie, nagrzewnica elektryczna, chłodnica wodna z wymiennikiem obrotowym.

NW 2 - Centrala wentylacyjna podwieszana z sekcją filtracji EU6 na nawiewie i EU4 na wywiewie, nagrzewnica elektryczna, chłodnica wodna z wymiennikiem krzyżowym.

NW 3 - Centrala wentylacyjna podwieszana z sekcja filtracji EU6 na nawiewie i EU4 na wywiewie, nagrzewnica elektryczna, chłodnica wodna z wymiennikiem krzyżowym.

33 szt. klimakonwektorów

ul. Kolejowa 19/21

Klimatyzacja bytowa

5 jednostek zewnętrznych oraz 5 wewnętrznych firmy Midea oraz 2 jednostki wewnętrzne i 2 zewnętrzne firmy Daikin.

Harmonogram przeglądów instalacji i urządzeń

Branża elektryczna:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-4 | na bieżąco |
| 2. | Poz. 5 | raz w tygodniu |
| 3. | Poz. 6 | raz w miesiącu |

Branża hydrauliczna:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1 | płukanie przed i po sezonie, czyszczenie filtrów – raz w miesiącu, wymiana uszczelek – raz w sezonie |
| 2. | Poz. 2-3 | na bieżąco |
| 3. | Poz. 5-6 | po i przed sezonem |
| 4. | Poz. 7 | przed sezonem zimowym, potwierdzone Protokołem |

Branża technologiczna:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-3, 6 | na bieżąco |
| 2. | Poz. 5 | na bieżąco |
| 3. | Poz. 4, 7-9 | raz w miesiącu |
| 4. | Poz. 10 | raz na kwartał |
| 5. | Poz. 11 | raz w miesiącu |
| 6. | Poz. 12 | raz w tygodniu |
| 7. | Poz. 13 | na bieżąco wg potrzeb |

Urządzenia:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. A-D | na bieżąco |

Ponadto dwa razy do roku czyszczenie i dezynfekcja wszystkich urządzeń klimatyzacji bytowej, w której zakres wchodzi:

- czyszczenie wymienników ciepła jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

- smarowanie wymagających tego podzespołów.

- dezynfekcja preparatem bakteriobójczym i grzybobójczym.

- wymiana filtrów powietrza,

- czyszczenie tac ociekowych parownika,

- pomiar prędkości i temperatury powietrza wydmuchiwanego przez klimatyzator

- sprawdzenie poprawności działania kontraktonów.

- sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin.

- sprawdzenie ilości oraz ciśnienia czynnika chłodniczego w instalacji i ewentualne

uzupełnienie.

- czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej pod ciśnieniem,

- sprawdzenie wentylatorów, osłon, łożysk silników, pasków oraz stanu poboru prądu,

- sprawdzanie stanu izolacji freonowej i ewentualne uzupełnienie

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych i automatyki.

- sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora.

- sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń.

- kontrola systemu sterowania.

Czynności z przeprowadzonych prac konserwacyjnych powinny być dokumentowane za pomocą stosownych protokołów oraz przedstawiane Zamawiającemu.